## Slide 1
Caractérisation expérimentale d’un thermosiphon plat confiné pour refroidissement d’électronique
Antoine VOIRAND, Marine Narcy, Stéphane Lips, Valérie Sartre
CETHIL, Univ. Lyon – France
antoine.voirand@insa-lyon.fr

## Slide 2
Introduction
Banc expérimental
Principe de fonctionnement
Performances thermiques
Influence du flux de chaleur et du taux de remplissage
Influence de l’inclinaison
Conclusion et perspectives
Sommaire

## Slide 3
Introduction
Thermosiphon classique :
Capacité de transfert importante,
Fabrication facile et peu couteuse
Modélisation bien maitrisée
Mais
La source chaude doit être positionnée sous la source froide
Grande sensibilité à l’inclinaison des sources
Principe de fonctionnement d’un
thermosiphon classique

## Slide 4
Introduction
1°Idée : Confiner l’ébullition
Améliore les transferts thermiques
Réduit la sensibilité à l’inclinaison
Mais
Le confinement favorise l’assèchement de la source chaude
2°Idée : Confiner l’ébullition dans une seule direction
→ Thermosiphon plat confiné
paroi
vapeur
liquide
φ

## Slide 5
Banc expérimental
Taille du canal : 114 x 166 x 3 mm3
Fluides de travail : Eau, Pentane
Flux de chaleur jusqu’à 10 W/cm²
Tcond
Notes: Instrumentation!

## Slide 6
Principe de fonctionnement
Différence de température
ΔTspreader = Te – Tc
Tc
Te
Résistance thermique globale :

## Slide 7
Principe de fonctionnement
Augmentation de la surface remouillée pendant l’ébullition
→ Moins de contraintes sur l’emplacement de la source chaude
Taux de remplissage initial (≈ 20%)
Surface chauffée par la source chaude
Surface refroidie par la source froide
Topologie générale de l’écoulement

## Slide 8
Performance thermique
Résistance thermique fonction du flux de chaleur pour de l’eau
Influence du flux de chaleur et du taux de remplissage
Flux de chaleur :
Diminution de la résistance thermique à partir du début de l’ébullition
Taux de remplissage :
Il existe un taux de remplissage optimum dépendant principalement de la géométrie du système et du fluide employé (donc du confinement)

## Slide 9
Performance thermique
Température d’évaporateur et de condenseur pour différentes inclinaisons. Eau, Q = 300W
Résistance thermique globale fonction de l’angle d’inclinaison. Q = 300W
Influence de l’inclination
Eau : Même comportement proche de 0°et proche de 180°
Pentane : ‘’Asymétrie’’ des comportements vers 0°et 180°
→ Influence du confinement

## Slide 10
Performance thermique
Influence de l’inclination : Eau
Q = 300 W

## Slide 11
Performance thermique
Influence de l’inclination : Pentane
Q = 300W

## Slide 12
Performance thermique
Essai de démarrage incliné
Eau, Tcond = 30°
Pentane, Tcond = 10°

## Slide 13
Conclusion
Le confinement de l’ébullition dans un thermosiphon permet de :
Réduire la contrainte sur l’emplacement de la source chaude
Augmenter la capacité de transfert thermique
→ Résistance thermique entre 0,05 et 0,07 K.W-1 pour des flux jusqu’à 10W.cm-2
Minimiser sa sensibilité à l’inclinaison, même pour le démarrage de l’ébullition
Développements de perspectives
Développer l’investigation de l’effet du confinement sur les transferts thermiques et le lien avec la topologie de l’écoulement
→ Autres fluides, autres épaisseurs de canal
Mesurer les résistances d’évaporation et de condensation suivants les fluides
→ Mesurer suffisamment précisément la température de saturation
Conclusion et perspectives

## Slide 14
Merci pour votre attention.
Remerciements
Projet financé par la commission européenne
N°H2020-MG-2014-636170